附件1

# 南山区社会福利中心更换变压器、总开关联络柜、补偿柜等采购安装项目需求书

一、采购内容

(一)项目名称:南山区社会福利中心更换变压器、总开关联络柜、补偿柜等采购安装

(二)采购方:深圳市南山区民政局

(三)项目预算:人民币38.06万元（总报价如超出此限额，视为无效投标）

(四)项目类别:货物类采购

二、采购需求

(一)项目背景及内容

南山区社会福利中心是南山区民政局下属的一家公办养老机构。根据《深圳市南山区社会福利中心能源审计报告》要求福利中心将变压器更换为新型S14级以上变压器，减少变压器空载损耗。本次设备更新涉及内容：变压器、低压配电柜中的总开关联络柜、电容补偿柜、母线槽、发电机断路器、全绝缘全封闭式开关柜（含计量柜）等。

（二）设备采购要求

1、变压器

拆除原315KVA变压器，更换为SCB14-500/10-NX2变压器，满足能效等级2，其能效限定值为95%，节能评价值为95%。

2、总开关联络柜

拆除原总开关联络柜，更换500KVA变压器配套低压总开关联络柜。主断路器1000A/3P，具有市电优先投入及手自动合闸、停止功能。

3、电容补偿柜

拆除原电容补偿柜，更换500KVA变压器配套电容补偿柜。补偿容量150kvar，10回路自动投切，确保功率因数达到90%以上，每个电容器外壳都要可靠接地，接地线为6mm2接地电阻值≤4Ω。

4、母线槽

拆除原630A/5P母线槽，由于变压容量变大，更换1000A/5P母线槽。母线槽的绝缘电阻值不低于20MΩ，安装可靠牢固。

5、发电机机断路器

拆除原发电机400A/3P框架断路器及配套铜排，更换630A/3P框架断路器及配套铜排。原柜位置安装，更换框架门板，更换对应框架铜排。安装可靠牢固，与主断路器具备互锁功能。

- 6、拆除原有高压柜及底座，新装全绝缘全封闭式开关柜（含计量柜）V+M+F三单元。VMF 三单元，额定频率50HZ ；热稳定电流（有效值）：≥20kA/3s（负荷开关柜）≥20kA/3s（断路器柜）；防护等级：IP3X 及以上 ；所有断路器单元采用真空或 SF6 断路器，配有电动操作机构，并选用自供电继电保护系统，以提供短路、过电流以及接地故障等保护。中标供应商按照高压计量方式出施工图报审并负责通过供电局审批及验收送电。

7、拆除原高压接入变压器部分电缆，新安装高压接入变压器电缆。满足ZR-YJV22电缆的要求。

- 8、拆除原接入高压柜部分桥架，新安装桥架。高压桥架彩用热镀锌钢板耐腐蚀材料，桥架安装可靠牢固，支撑点间距应满足规范要求，桥架系统要可靠的接地。

- 9、图纸设计、图纸深化及报审等，并负责通过局电局的审批。

- 10、供电流程项目实行总价包干，需要中标方自行处理供电报装流程（报停、报装、增容、出图报审、高压计量、安装调试、验收、停送电等），过程所需的资料招标方配合。

三、项目清单及报价要求

（一）项目清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-500KVA | 台 | 1 |  |
| 2 | 总开关联络柜 | - GCK型 | 台 | 1 |  |
| 3 | 补偿柜 | - GCK型 | 台 | 1 |  |
| 4 | 母线槽 | - 1000A/5P | 米 | 6 |  |
| 5 | 发电机断路器 | - 630A/3P | 套 | 1 |  |
| 6 | 全绝缘全封闭式开关柜（含计量柜） | V+M+F 三单元 | 套 | 1 | 基础：槽钢底座 |
| 7 | 高压电缆 | ZR-YJV22-3*120mm² | 米 | 15 |  |
| 8 | 高压桥架 | 600*250 | 米 | 12 |  |

（二）技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | ★1.型号及规格：SCB14-500KVA；满足能效等级2及以上，其能效限定值≥95%，节能评价值≥95%；（不可偏离要求，如出现负偏离，将导致投标无效） 基础:槽钢制作安装； 2.阻抗电压：Ud＝6%； 绝缘等级：F 级； 噪声水平：不超过 52dB；变压器外壳防护等级：IP30 及以上 ，提供智能型温控温显装置；检测温控系统故障。 | 中电、佛山特变、广特、特变电工、海南金盘、赣电 |  |
| 2 | 总开关联络柜 | - 1.开关≥ 1000A，额定工作电压380V；额定绝缘电压≥660V；额定短路开断电流：≥65kA；框架式断路器具有免维护性，机械寿命高，具有多种分断能力选择；框架式断路器控制单元功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。 - 2.基础:槽钢制作安装； 3.主断路器1000A/3P，具有市电优先投入及手自动合闸、停止功能。 | - 开关：正泰、天正上海华通。 | 柜体规格：800*1000*2200 |
| 3 | 补偿柜 | - 1.功率因数≥90%； - 2.每个电容器外壳都要可靠接地，接地线为6mm2接地电阻值≤4Ω接地电阻值≤4Ω； 3.主要参数：补偿容量≥150kvar，回路投切≥10，隔离开关≥400A； - 4.基础:槽钢制作安装。 | - 控制器、电容器品牌：汇之华、现代电力、胜业；接触器为CJ19、热继电器JR36品牌：正泰、德力西、指明。 | 柜体规格：800*1000*2200 |
| 4 | 母线槽 | - 绝缘电阻值不低于20MΩ；规格尺寸1000A/5P |  |  |
| 5 | 发电机断路器 | 1.额定电压380V； 2.额定绝缘电压≥660V；额定电流:630A。 额定短路开断电流：≥65kA；； 3.功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护。 | 正泰、天正、上海华通 |  |
| 6 | 全绝缘全封闭式开关柜（含计量柜） | VMF 三单元，额定频率：50HZ ； 热稳定电流（有效值）：≥20kA/3s（负荷开关柜）≥20kA/3s（断路器柜）；防护等级：IP3X 及以上 ；所有断路器单元采用真空或 SF6 断路器，配有电动操作机构，并 选用自供电继电保护系统，以提供短路、过电流以及接地故障等保护。 | - 白云、明业、明阳、南华西 、任达、深蓉电器 | 基础：槽钢底座 |
| 7 | 高压电缆 | 1.规格 ZR-YJV22-3*120mm²， 满足ZR-YJV22电缆的规范要求。 | 奔达康、成天泰、新兴、南洋、上上、金龙羽 |  |
| 8 | 高压桥架 | - 规格 600*250 2.架彩用热镀锌钢板耐腐蚀材料，桥架安装可靠牢固，支撑点间距应满足规范要求，桥架系统要可靠的接地。 |  |  |

- 说明：推荐品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，供应商可以自行选择其它品牌报价，但供应商所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。

- （三）投标报价：项目报价经费控制上限为38.06万元。投标报价为包干价，含设备主件配件、材料、运输费、安装、调试、保修、辅材、供电报装手续费（报装、增容、设计图编制及报审、高压计量、报停、验收、送电等）、原有旧设备拆除、税金等满足项目需求的全部费用。

- 提醒：供应商报价时，做好价格分析，如辅材费、人工费、机械使用费、满足项目设备采购、实施要求、供电局验收要求等相关费用，充分考虑各项风险。项目报价按照第三条、第（一）项的采购清单的格式进行报价。

投标总报价不得高于此金额，否者废除投标资格。

四、项目实施要求

（一）投标人中标后，严格按照其投标方案完成。

（二）投标单位保证所投产品等的合法性,未侵犯他人的知识产权。如有纠纷,由中标供应商承担全部法律及经济全部责任。

（三）供电报装要求，需要中标方自行处理供电报装流程（报停、报装、增容、出图报审、高压计量、安装调试、验收、停送电等），过程所需的资料招标方配合提供。

（四）项目完成时间：自开工之日起60个日历天内完成安装与调试，具备验收条件。交货地点：深圳市南山区西丽街道留仙大道7109号南山区社会福利中心；因采购方安全管控要求导致延期的，合同约定的完成时间可顺延。

（五）验收标准：实质性满足采购需求，完成合同履约，并应符合我国现行有关技术规范和技术标准。本项目所有的货物选型、图纸设计报审、安装及验收必须符合供电局验收要求。

（六）投标人的企业经营范围需电力设施工、输变电工程资质，作业人员要持证上岗操，项目作业过程，中标单位加强对作业人员的安全管理，在作业中出现人身伤害及安全事故均由投标方承担。

（七）质保期要求：投标人所投产品硬件要求整体质保一年，从验收合格之日起计算。质保期内的服务内容按投标方案执行。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，免费保修期内所有设备维修均为免费上门服务。

（八）投标人不允许将项目分包或转包。