## 各机构汇总清单
项目采购技术参数响应情况评分表
序号 | 系统类型 | 产品名称 | 招标技术要求 | 投标技术参响应情况 | 得分情况 | 备注
1 | 消防管理中心平台 | 平台数字底座 | 平台支撑体系、消防管理一体化平台资源中心、数据管理、用户管理、平台基础建设等子功能模块。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
2 |  | 智慧化火灾防控 | 火灾报警系统、电气火灾监测、可燃气体监测、喷淋灭火系统、物联设备监测子功能模块。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
3 |  | 日常管理 | 告警管理、资产管理、智慧巡检、OA办公、制度管理、风险监测、服务投诉子功能模块。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
4 |  | 消防决策 | 风险评估、应急预案管理、记录培训演练数据子功能模块。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
5 |  | 智慧安防 | 智慧安防子功能模块。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
6 |  | 大数据应用 | 统计分析、态势分析、综合展示、一张图（消防管理大数据结合展示）子功能模块。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
7 |  | 消防管理APP | 消防管理APP子功能模块 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
8 | AI算法大模型 | 大模型边缘训推一体机（50路） | 1、AI推理功能：支持人脸检测，人车非检测，人脸识别/比对/布控，车牌识别/布控，人脸属性识别支持抽烟检测，未戴安全帽检测，违规停车检测，打手机检测，垃圾检测，离岗脱岗检测，睡岗检测，消防通道占用，戴口罩检测，烟火检测，翻越进入检测，反光衣识别，车辆统计，局部聚集检测，电瓶车检测，入侵检测，越线检测，徘徊检测，区域进入/离开，遗留检测，移走检测，制服识别； 2、算法编排： 支持已有算法通过编排升级成为新的组合算法； 3、算法训练：支持无需样本数据生成新算法；支持算法在使用中通过少量样本升级迭代，提升精度；单机支持不低于30个算法模型； 4、支持通过自然语言自动编排算法，下发布控任务操作，支持通过自然语言零样本生成算法，分钟级调优/训练算法操作； 5、支持在养老机构建筑中正常工作。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计5条技术参数）
9 | 智能终端 | 物联网智能终端（含接入通讯模块） | 1、支持通过互联网中心注册模式管理，包括网关通道管理、实时视频预览、录像管理、PTZ控制等，支持RTMP推流至私有云流媒体端功进行视频分发功能； 2、支持网络故障诊断、静态路由配置功能； 3、支持64路摄像机和NVR设备无缝接入；支持兼容主流品牌如海康威视、华为技术、浙江大华、天地伟业、雄迈技术等SDK配置接入前端视频设备； 4、支持通过ONVIF\RSTP\GB28181等协议视频设备接入； 5、支持实现NVR的录像文件远程查询、下载，视频文件下载完成后格式转换为标准的mp4文件； 6、支持互联网远程进行传感器点位表配置管理；摄像机通道名称修改、摄像机时间远程同步设备程序升级、远程重启； 7、视频回放：支持远程调取前端网络硬盘存储视频进行回放； 8、支持非国标设备的视频流转换成变成标准的国标流,设备必须满足往2个不同GB28181国标平台进行注册管理实现视频转发功能； 9、支持前端AI人员离岗智能识别分析;支持前端AI人证比对智能识别分析;支持前端设备高频报警分析；支持巡查结果分析；支持报警与视频联动功能； 10、支持开放设备通信接口，提供在线API通信协议文档说明。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计10条技术参数）
10 | 物联网终端 | 用户传输装置 | 1、具有黑匣子功能，能存储10000条历史记录； 2、支持断网续传功能； 3、应具有双模网络（有线及无线）、双通道向监控中心传输数据，当一条链路发生故障时可以自动跳转到备用链路功能； 4、应支持用指示灯表示火警、故障、联动、复位、查岗、通信、数据、运行等状态信息； 5、支持对值班人员进行查岗，查岗按钮复用消音功能，并且有蜂鸣器提示。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计5条技术参数）
11 |  | 主机通讯卡 | 用于消防主机数据输出 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
12 |  | 电气火灾探测器 | 1、探测器具有2~31次谐波电压、电流检测功能； 2、探测器具有电压相序判断检测功能； 3、探测器具有零序电压、电流检测功能； 4、探测器具有电能脉冲输出功能； 5、具有运行、消音、报警、故障、状态、信号等指示灯； 6、探测器具有现场声光报警功能； 7、探测器具有事件存储功能，能够记录报警发生的时间、类型、参数，根据报警记录可以分析现场情况，支持20条故障、报警和开关记录； 8、探测器支持支持断电报警上传功能。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计8条技术参数）
13 |  | 可燃气体控制器 | 1、通道容量： 1路~99路(可选) 2、示值误差： ±3%LEL 3、响应时间： ≤30S |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计3条技术参数）
14 |  | 可燃气体探测器 | 1、防爆等级:Ex d ICT6 Gb 2、低报:25%LEL，高报:50%LEL 3、适用气体:甲烷L 4、支持在养老机构建筑中正常工作； 5、取样方式:自然扩散。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计5条技术参数）
15 |  | 液压监测器 | 1、量程:0~2MPa，可定制其它量程； 2、过载压力:≤10MPa 200%； 3、支持采集参数：压力，电量，信号强度。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计3条技术参数）
16 |  | 液位监测器 | 1、量程:投入式安装，默认量程≥5m（可配置）； 2、过载压力:≥1.5倍量程； 3、支持采集参数：压力，电量，信号强度。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计3条技术参数）
17 | 网络摄像机 | 人证比对摄像机 | 1、支持在养老机构建筑中正常工作。 2、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持添加人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持3万人脸底库的人脸比对； 3、人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人4块数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计3条技术参数）
18 |  | 离岗检测摄像机 | 1、支持在养老机构建筑中正常工作； 2、支持对设定区域离岗检测、睡觉检测。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计2条技术参数）
19 |  | 400万网络摄像机 | 1、采用高性能图像传感器； 2、大于或等于400万像素； 3、内置麦克风； 4、质保6年。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计4条技术参数）
20 | 录像存储 | 32路硬盘录像机 | 1、可设置定时、冗余录像、假日录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像等录像类型，不同时间段、不同录像类型可采用不同码流进行录像； 2、支持在养老机构建筑中正常工作。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计2条技术参数）
21 |  | 8T存储硬盘 | 单盘容量：8TB。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
22 |  | 8口千兆交换机 | 1、交换容量：≥16Gbps； 2、包转发率：≥11.904Mpps； 3、业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计3条技术参数）
23 |  | 9U机柜 | 1、542mm*400nn*450mm(长宽高) 2、静载承重：20kg。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计2条技术参数）
24 | 网络专线 | 网络专线 | 1、下行：100Mbps；上行：100Mbps； 2、连接类型：专网点对点接入专线。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分（此产品共计2条技术参数）
25 | 设备安装调试 | 物联网智能终端（含接入通讯模块）1 | 设备接入： 配置设备接入协议（MQTT, CoAP, HTTP等）、数据解析规则（对接不同品牌/型号设备）、设备唯一标识。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
26 |  | 用户传输装置1 | 安装于消控室设有火灾报警主机位置，与实时监测消防主机数据信息。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
27 |  | 主机通讯卡1 | 安装于消控室设有火灾报警主机位置，与实时监测消防主机数据信息。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
28 |  | 液压监测器1 | 正确安装在消防管道上，保证测量点准确。低压：管网最低允许压力。高压：压力过高报警。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
29 |  | 液位监测器1 | 正确安装在消防水箱、水池，保证测量点准确；低液位： 水箱/水池最低允许水位；高液位： （较少）水箱溢流报警。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
30 |  | 可燃气体控制器1 | 气体类型： 明确探测对象（天然气、液化气、一氧化碳等）。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
31 |  | 可燃气体探测器1 | 气体类型： 明确探测对象（天然气、液化气、一氧化碳等）。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
32 |  | 电气火灾探测器1 | 安装在配电箱内，正确连接三相线路、零线、地线。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
33 |  | 人证比对摄像机1 | 同安防监控，视角覆盖关键区域。设定识别算法的敏感度，平衡误报率和漏报率。设定触发报警的条件。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
34 |  | 离岗检测摄像机1 | 同安防监控，视角覆盖关键区域。设定识别算法的敏感度，平衡误报率和漏报率。设定触发报警的条件 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
35 |  | 400万网络摄像机1 | 同安防监控，视角覆盖关键区域。设定识别算法的敏感度，平衡误报率和漏报率。设定触发报警的条件。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
36 |  | 32路硬盘录像机1 | 需水平放置于平稳、通风良好的位置。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
37 |  | 8口千兆交换机1 | 需水平放置于平稳、通风良好的位置。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
38 |  | 9U机柜1 | 需水平放置于平稳、通风良好的位置；放置录像机、智能终端等设备。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
39 | 施工辅材 | 施工辅材 | 含施工辅材、线缆、线管、三通头、支架等。 |  |  | 正偏离每条得1分，无偏离每条得0.5分，负偏离每条得0分
总分
填表说明： 1、请投标供应商如实填写设备技术参数响应情况中的“投标技术参响应情况”“得分情况”。 2、“投标技术参响应情况”一栏必须一一对照“设备技术参数要求”，如实详细填写投标供应商自身投标产品的具体参数，以体现具体响应情况。投标供应商中标后，采购方将严格按照项目中标供应商投标方案及合同条款履约；如有违约，中标单位将承担对采购方造成的全部损失，采购方有权就中标单位的失信行为向市区财政等相关部门进行举报。 3、“得分情况”一栏如实对照每条技术指标打分，其中： “正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。