## 各机构汇总清单
深圳市南山区养老机构消防安全管理中心平台、硬件设备及材料采购需求清单
序号 | 系统类型 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 消防管理中心平台 | 平台数字底座 | 平台支撑体系、消防管理一体化平台资源中心、数据管理、用户管理、平台基础建设等子功能模块。 | 1 | 项
2 |  | 智慧化火灾防控 | 火灾报警系统、电气火灾监测、可燃气体监测、喷淋灭火系统、物联设备监测子功能模块。 | 1 | 项
3 |  | 日常管理 | 告警管理、资产管理、智慧巡检、OA办公、制度管理、风险监测、服务投诉子功能模块。 | 1 | 项
4 |  | 消防决策 | 风险评估、应急预案管理、记录培训演练数据子功能模块。 | 1 | 项
5 |  | 智慧安防 | 智慧安防子功能模块。 | 1 | 项
6 |  | 大数据应用 | 统计分析、态势分析、综合展示、一张图（消防管理大数据结合展示）子功能模块。 | 1 | 项
7 |  | 消防管理APP | 消防管理APP子功能模块 | 1 | 项
8 | AI算法大模型 | 大模型边缘训推一体机（50路） | 1、AI推理功能：支持人脸检测，人车非检测，人脸识别/比对/布控，车牌识别/布控，人脸属性识别支持抽烟检测，未戴安全帽检测，违规停车检测，打手机检测，垃圾检测，离岗脱岗检测，睡岗检测，消防通道占用，戴口罩检测，烟火检测，翻越进入检测，反光衣识别，车辆统计，局部聚集检测，电瓶车检测，入侵检测，越线检测，徘徊检测，区域进入/离开，遗留检测，移走检测，制服识别； 2、算法编排： 支持已有算法通过编排升级成为新的组合算法； 3、算法训练：支持无需样本数据生成新算法；支持算法在使用中通过少量样本升级迭代，提升精度；单机支持不低于30个算法模型； 4、支持通过自然语言自动编排算法，下发布控任务操作，支持通过自然语言零样本生成算法，分钟级调优/训练算法操作； 5、支持在养老机构建筑中正常工作。 | 1 | 台
9 | 智能终端 | 物联网智能终端（含接入通讯模块） | 1、支持通过互联网中心注册模式管理，包括网关通道管理、实时视频预览、录像管理、PTZ控制等，支持RTMP推流至私有云流媒体端功进行视频分发功能； 2、支持网络故障诊断、静态路由配置功能； 3、支持64路摄像机和NVR设备无缝接入；支持兼容主流品牌如海康威视、华为技术、浙江大华、天地伟业、雄迈技术等SDK配置接入前端视频设备； 4、支持通过ONVIF\RSTP\GB28181等协议视频设备接入； 5、支持实现NVR的录像文件远程查询、下载，视频文件下载完成后格式转换为标准的mp4文件； 6、支持互联网远程进行传感器点位表配置管理；摄像机通道名称修改、摄像机时间远程同步设备程序升级、远程重启； 7、视频回放：支持远程调取前端网络硬盘存储视频进行回放； 8、支持非国标设备的视频流转换成变成标准的国标流,设备必须满足往2个不同GB28181国标平台进行注册管理实现视频转发功能； 9、支持前端AI人员离岗智能识别分析;支持前端AI人证比对智能识别分析;支持前端设备高频报警分析；支持巡查结果分析；支持报警与视频联动功能； 10、支持开放设备通信接口，提供在线API通信协议文档说明。 | 7 | 台
10 | 物联网终端 | 用户传输装置 | 1、具有黑匣子功能，能存储10000条历史记录； 2、支持断网续传功能； 3、应具有双模网络（有线及无线）、双通道向监控中心传输数据，当一条链路发生故障时可以自动跳转到备用链路功能； 4、应支持用指示灯表示火警、故障、联动、复位、查岗、通信、数据、运行等状态信息； 5、支持对值班人员进行查岗，查岗按钮复用消音功能，并且有蜂鸣器提示。 | 7 | 台
11 |  | 主机通讯卡 | 用于消防主机数据输出 | 7 | 张
12 |  | 电气火灾探测器 | 1、探测器具有2~31次谐波电压、电流检测功能； 2、探测器具有电压相序判断检测功能； 3、探测器具有零序电压、电流检测功能； 4、探测器具有电能脉冲输出功能； 5、具有运行、消音、报警、故障、状态、信号等指示灯； 6、探测器具有现场声光报警功能； 7、探测器具有事件存储功能，能够记录报警发生的时间、类型、参数，根据报警记录可以分析现场情况，支持20条故障、报警和开关记录； 8、探测器支持支持断电报警上传功能。 | 55 | 套
13 |  | 可燃气体控制器 | 1、通道容量： 1路~99路(可选) 2、示值误差： ±3%LEL 3、响应时间： ≤30S | 7 | 台
14 |  | 可燃气体探测器 | 1、防爆等级:Ex d ICT6 Gb 2、低报:25%LEL，高报:50%LEL 3、适用气体:甲烷L 4、支持在养老机构建筑中正常工作； 5、取样方式:自然扩散。 | 7 | 台
15 |  | 液压监测器 | 1、量程:0~2MPa，可定制其它量程； 2、过载压力:≤10MPa 200%； 3、支持采集参数：压力，电量，信号强度。 | 14 | 台
16 |  | 液位监测器 | 1、量程:投入式安装，默认量程≥5m（可配置）； 2、过载压力:≥1.5倍量程； 3、支持采集参数：压力，电量，信号强度。 | 7 | 台
17 | 网络摄像机 | 人证比对摄像机 | 1、支持在养老机构建筑中正常工作。 2、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持添加人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持3万人脸底库的人脸比对； 3、人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人4块数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能。 | 7 | 台
18 |  | 离岗检测摄像机 | 1、支持在养老机构建筑中正常工作； 2、支持对设定区域离岗检测、睡觉检测。 | 7 | 台
19 |  | 400万网络摄像机 | 1、采用高性能图像传感器； 2、大于或等于400万像素； 3、内置麦克风； 4、质保6年。 | 2 | 台
20 | 录像存储 | 32路硬盘录像机 | 1、可设置定时、冗余录像、假日录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像等录像类型，不同时间段、不同录像类型可采用不同码流进行录像； 2、支持在养老机构建筑中正常工作。 | 7 | 台
21 |  | 8T存储硬盘 | 单盘容量：8TB。 | 7 | 块
22 |  | 8口千兆交换机 | 1、交换容量：≥16Gbps； 2、包转发率：≥11.904Mpps； 3、业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口。 | 7 | 台
23 |  | 9U机柜 | 1、542mm*400nn*450mm(长宽高) 2、静载承重：20kg。 | 7 | 台
24 | 网络专线 | 网络专线 | 1、下行：100Mbps；上行：100Mbps； 2、连接类型：专网点对点接入专线。 | 7 | 条/年
25 | 设备安装调试 | 物联网智能终端（含接入通讯模块）1 | 设备接入： 配置设备接入协议（MQTT, CoAP, HTTP等）、数据解析规则（对接不同品牌/型号设备）、设备唯一标识。 | 7 | 台 | 安装要求 1、设备固定与防震： 设备需安装牢固，排列整齐，质量较大的设备需采用托板支撑并与机架加固（如膨胀螺栓、原厂配套加固件），避免倾斜或移位； 振动较大的设备需加装减震器或防震支架，固定后检查水平度，确保运行稳定； 物理设备必须可靠接地，接地电阻符合规范要求（如通信设备通常要求≤4Ω）。 2、标识与标签： 设备端子、机箱需标识清晰（如设备ID、功能），符合建设方统一要求； 线缆（电力线、网线、光纤等）两端需打标签，标注线缆类型、连接方向（如“设备A-端口1→设备B-端口2”）。 调试要求 以规范为基准（覆盖物联网标准体系、安防工程技术标准等），强调全流程规范化（从准备到验收）、技术指标精准化（如延迟、丢包率、图像质量）及安全合规性（物理层认证、防水等级等），确保设备长期稳定运行。
26 |  | 用户传输装置1 | 安装于消控室设有火灾报警主机位置，与实时监测消防主机数据信息。 | 7 | 台
27 |  | 主机通讯卡1 | 安装于消控室设有火灾报警主机位置，与实时监测消防主机数据信息。 | 7 | 张
28 |  | 液压监测器1 | 正确安装在消防管道上，保证测量点准确。低压：管网最低允许压力。高压：压力过高报警。 | 14 | 台
29 |  | 液位监测器1 | 正确安装在消防水箱、水池，保证测量点准确；低液位： 水箱/水池最低允许水位；高液位： （较少）水箱溢流报警。 | 7 | 台
30 |  | 可燃气体控制器1 | 气体类型： 明确探测对象（天然气、液化气、一氧化碳等）。 | 7 | 台
31 |  | 可燃气体探测器1 | 气体类型： 明确探测对象（天然气、液化气、一氧化碳等）。 | 7 | 台
32 |  | 电气火灾探测器1 | 安装在配电箱内，正确连接三相线路、零线、地线。 | 55 | 套
33 |  | 人证比对摄像机1 | 同安防监控，视角覆盖关键区域。设定识别算法的敏感度，平衡误报率和漏报率。设定触发报警的条件。 | 7 | 台
34 |  | 离岗检测摄像机1 | 同安防监控，视角覆盖关键区域。设定识别算法的敏感度，平衡误报率和漏报率。设定触发报警的条件 | 7 | 台
35 |  | 400万网络摄像机1 | 同安防监控，视角覆盖关键区域。设定识别算法的敏感度，平衡误报率和漏报率。设定触发报警的条件。 | 2 | 台
36 |  | 32路硬盘录像机1 | 需水平放置于平稳、通风良好的位置。 | 7 | 台
37 |  | 8口千兆交换机1 | 需水平放置于平稳、通风良好的位置。 | 7 | 台
38 |  | 9U机柜1 | 需水平放置于平稳、通风良好的位置；放置录像机、智能终端等设备。 | 7 | 台
39 | 施工辅材 | 施工辅材 | 含施工辅材、线缆、线管、三通头、支架等。 | 7 | 机构