
附件1
南山区社会福利中心一期老旧电梯更换

项目采购需求书

一、采购内容 

(一)项目名称:南山区社会福利中心一期电梯更换
(二)采购方:深圳市南山区民政局

(三)项目预算:项目预算95.80万元（报价如超出此限额，均视为无效投标）
(四)项目类别:货物类采购

二、采购需求

(一)货物清单

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电梯1
	台
	1
	

	2
	电梯2
	台
	1
	


(二)设备技术参数
	序号
	名称
	技术参数

	1
	电梯1
	1.总体要求：投标人所投两部电梯必须为同一品牌，且必须在分项报价表中明确写明所投电梯“规格、品牌及型号”。

	
	
	2.制造标准及安装标准符合：《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、GB/T7588.2-2020)《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）。

	
	
	3.额定载重量：1600KG。

	
	
	4.梯速：1.5m/s。

	
	
	5.层数/站数/开门数：7 / 7 / 7；行程：25M。

	
	
	6.曳引系统

6.1要求提供永磁同步无齿轮曳引机，采用交流变频变压控制，一体化变频装置（非工业用变频器），与所投电梯为同品牌产品；
6.2曳引机绝缘等级≥F级；曳引机安全防护等级≥IP54级；

6.3曳引机具有中国能效标识1级。

【提供第三方检测机构出具带有CMA标识的型式试验报告扫描件,报告需包含本项参数的全部内容;此外，需提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图，此报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的说明材料，证明该报告真实有效】

	
	
	7.控制系统：

7.1 采用交流变频变压VVVF控制，与所投电梯为同品牌产品；
7.2 具备电梯物联网功能；

7.3 控制柜：电梯应设主电源开关，用于切断该电梯的供电电路，但轿厢照明和通风、轿顶电源插座、机房内照明和电源插座及通风、电梯井道照明、报警装置除外；采用分布式微机网络数据传输；

7.4 控制方式为模块化的微机控制；

7.5 控制系统为32位CPU；
控制方式：单独控制。

	
	
	8.门机系统 ：

8.1交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统，与所投电梯为同品牌产品；
8.2防护等级不得低于IP54；

8.3绝缘等级不得低于F； 
8.4交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统；

8.5 要求采用永磁同步变频门机；

8.6门锁装置：配置门锁装置。

	
	
	9.轿厢

9.1轿厢尺寸（宽*深*高）：1400mm(W)*2400mm(D)*2500mm(H)（以现场实际测量为准，轿厢高要求2500mm）。开门方式：右开门；开门尺寸：1200(W)x2100mm(D)；

9.2轿厢门正对面的轿厢壁采用镜面不锈钢，其余三面采用镀色304抗指纹发纹不锈钢，不锈钢材料厚度≥1.5mm，其中轿门（7套）厚度≥1.5mm，厅门（7套）厚度≥1.5mm，三面轿厢壁设无障碍扶手；

9.3轿厢吊灯及照明灯具：顶面采用不锈钢，一体化设计，由投标人提供样板，由采购人选定；
9.4轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准；
9.5轿厢内外地板无高差，可以保证清洁机器人、轮椅等器械自由安全进入轿厢。防滑大理石地面，石材厚度≥25mm；投标人提供样板，由采购人选定；

9.6操纵箱、召唤箱面板：主操纵箱布置在轿厢右侧壁，操纵箱面板材质为304抗指纹发纹不锈钢，与轿厢前壁板一体成型；投标人提供样板，由招标人选定；

9.7空调：1.5P冷暖空调；
9.8配有轿厢IC卡系统，刷卡操作电梯；
9.9电梯主操纵箱及残疾人操纵箱配置延时关门按钮，可延迟电梯关门；

9.10显示器：配置15寸液晶显示器，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向；还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮、开关门、对讲机、紧急呼叫及播报系统；

9.11提供一体式光幕保护加安全触板系统；

9.12电梯内部摄像头：不少于400万像素；
9.13 兼无障碍电梯的消防梯的轿厢需按无障碍电梯轿厢设计，配置残疾人操作功能，包括特制的残疾人厅外呼和内呼及特定的安装位置、语音报站、采集人操作箱、后壁镜、扶手、盲文按钮；

9.14采用一体式按钮显示装置，各楼层均配楼层显示、运行方向、上下召唤按钮；

9.15按钮：金属按钮，直径不小于60mm，投标人提供样板，由招标人选定；

9.16厅门、门套：小门套及厅门抗指纹不锈钢镀色，板材厚度不小于1.5mm；投标人提供样板，由招标人选定；
9.17地坎：采用冲压硬铝并留有灰尘清扫孔；

9.18五方通话系统：管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部五方之间可进行通话；

9.19轿厢内照明和换气设备良好耐用。

	
	
	10.要求采用渐进式安全钳。

	
	
	11.缓冲器及限速器：采用液压型缓冲器；采用双向离心式限速器。

	
	
	12.其他：

12.1电梯配置停电应急平层功能，在停电时自动切换到备用电源；

12.2大楼内有智能扫地机器人运行，投标单位应提供RS485通信协议，智能化采集授权信号供机器人使用；
12.3滑靴；采用滑动导靴；
12.4对重：采用铸铁材质，禁止使用复合对重；
12.5随行电缆：采用电梯专用电缆，并要求包括通讯，监控（包括设备监控和视频监控）电缆，并应延伸至控制箱；

12.6井道照明：要求电梯每层安装一组井道安全照明装置，最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

12.7井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

12.8更换老旧电梯导轨；

12.9更换机房电源。

	
	
	13.井道尺寸：2140mm(W)x2840mm(D)

	
	
	14.顶层冲顶高度（4420mm）与机房高度土建净高（2500mm）

	
	
	15.底坑深度：1800mm

	
	
	16.电梯主要功能（产品具备类似功能即可，表述可以不完全一致）：
全集选控制；

超载保护及报警功能；

超速电气保护功能；

超速机械保护功能；

门过载保护功能；

开关门时间超常保护功能；

开门异常自动选层功能；

电动机空转保护功能；

电动机过载保护功能；

多方对讲机通讯功能；

轿厢警铃；同时配置轿厢到站钟

停车在非门区报警功能；

位置异常自动校正功能；

停电应急照明功能；

轿顶检修操作功能；

轿内检修操作功能；

机房内检修操作功能；

自动基站停靠；

满载不停梯功能；

反向内指令自动消除功能；
开门时间自动调整功能；延长开门时间功能 

运行次数显示功能；

轿内照明自动控制功能；

轿内通风自动控制功能；

故障自动监测和存储功能；

待机定期自检；

层高自测定功能；

起动补偿功能；

抱闸制动；

层站直达显示；

轿内误指令人工消除；

轿内超载指示，轿厢到站钟；

光幕安全触板双重保护；

消防电梯迫降功能；

	2
	电梯2
	1.总体要求：投标人所投两部电梯必须为同一品牌，且必须在分项报价表中明确写明所投电梯“规格、品牌及型号”。

	
	
	2.制造标准及安装标准符合：《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、GB/T7588.2-2020)《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）

	
	
	3.额定载重量：825KG

	
	
	4.梯速：1.5m/s。

	
	
	5.层数/站数/开门数：7 / 7 / 7，行程：25M。

	
	
	6.曳引系统

6.1要求提供永磁同步无齿轮曳引机，采用交流变频变压控制，一体化变频装置（非工业用变频器），与所投电梯为同品牌产品；
6.2曳引机绝缘等级≥F级；曳引机安全防护等级≥IP54级；

6.3曳引机具有中国能效标识1级。

【提供第三方检测机构出具带有CMA标识的型式试验报告扫描件,报告需包含本项参数的全部内容;此外，需提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图，此报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的说明材料，证明该报告真实有效】

	
	
	7.控制系统：

7.1 采用交流变频变压VVVF控制，要求与所投电梯为同品牌产品；
7.2 具备电梯物联网功能；

7.3 控制柜：电梯应设主电源开关，用于切断该电梯的供电电路，但轿厢照明和通风、轿顶电源插座、机房内照明和电源插座及通风、电梯井道照明、报警装置除外；采用分布式微机网络数据传输；

7.4 控制方式为模块化的微机控制；

7.5 控制系统为32位CPU；
控制方式：单独控制。

	
	
	8.门机系统 ：

8.1交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统，与所投电梯为同品牌产品；
8.2防护等级不得低于IP54；

8.3绝缘等级不得低于F； 
8.4交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统；

8.5 要求采用永磁同步变频门机；

8.6门锁装置：配置门锁装置。

	
	
	9.轿厢
9.1轿厢尺寸（宽*深*高）：1350mm(W)*1300mm(D)*2400mm(H)（以现场实际测量为准，轿厢高要求2400mm）；开门方式：中分门；开门尺寸：800mm（W）*2100mm(D)；

9.2轿厢门正对面的轿厢壁采用镜面不锈钢，其余三面采用镀色304抗指纹发纹不锈钢，不锈钢材料厚度≥1.5mm，其中轿门厚度≥1.5mm，厅门厚度≥1.5mm，三面轿厢壁设无障碍扶手；

9.3轿厢吊灯及照明灯具：顶面采用不锈钢，一体化设计，由投标人提供样板，由采购人选定；
9.4轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准；
9.5轿厢内外地板无高差，可以保证清洁机器人、轮椅等器械自由安全进入轿厢。防滑大理石地面，石材厚度≥25mm；投标人提供样板，由采购人选定；

9.6操纵箱、召唤箱面板：主操纵箱布置在轿厢右侧壁，操纵箱面板材质为304抗指纹发纹不锈钢，与轿厢前壁板一体成型；投标人提供样板，由招标人选定；

9.7空调：1.5P冷暖空调；
9.8配有轿厢IC卡系统，刷卡操作电梯；
9.9电梯主操纵箱及残疾人操纵箱配置延时关门按钮，可延迟电梯关门；

9.10显示器：配置15寸液晶显示器，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向；还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮、开关门、对讲机、紧急呼叫及播报系统；

9.11提供一体式光幕保护加安全触板系统；

9.12电梯内部摄像头：不少于400万像素；
9.13 兼无障碍电梯的消防梯的轿厢需按无障碍电梯轿厢设计，配置残疾人操作功能，包括特制的残疾人厅外呼和内呼及特定的安装位置、语音报站、采集人操作箱、后壁镜、扶手、盲文按钮；

9.14采用一体式按钮显示装置，各楼层均配楼层显示、运行方向、上下召唤按钮；

9.15按钮：金属按钮，直径不小于60mm，投标人提供样板，由招标人选定；

9.16厅门、门套：小门套及厅门抗指纹不锈钢镀色，板材厚度不小于1.5mm；投标人提供样板，由招标人选定；
9.17地坎：采用冲压硬铝并留有灰尘清扫孔；

9.18五方通话系统：管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部五方之间可进行通话；

9.19轿厢内照明和换气设备良好耐用。

	
	
	10.要求采用渐进式安全钳；

	
	
	11.缓冲器及限速器：采用液压型缓冲器；采用双向离心式限速器。

	
	
	12.其他：

12.1电梯配置停电应急平层功能，在停电时自动切换到备用电源；

12.2大楼内有智能扫地机器人运行，投标单位应提供RS485通信协议，智能化采集授权信号供机器人使用；
12.3滑靴；采用滑动导靴；

12.4对重：采用铸铁材质，禁止使用复合对重；
12.5随行电缆：采用电梯专用电缆，并要求包括通讯，监控（包括设备监控和视频监控）电缆，并应延伸至控制箱；

12.6井道照明：要求电梯每层安装一组井道安全照明装置，最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

12.7井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

12.8更换老旧电梯导轨；

12.9更换机房电源：

	
	
	13.井道尺寸：1770mm(W)x1920mm(D)

	
	
	14.顶层冲顶高度（5200mm）与机房高度土建净高（2500mm）

	
	
	15.底坑深度：1800mm

	
	
	16.电梯主要功能（产品具备类似功能即可，表述可以不完全一致）：
全集选控制；

超载保护及报警功能；

超速电气保护功能；

超速机械保护功能；

门过载保护功能；

开关门时间超常保护功能；

开门异常自动选层功能；

电动机空转保护功能；

电动机过载保护功能；

多方对讲机通讯功能；

轿厢警铃；同时配置轿厢到站钟

停车在非门区报警功能；

位置异常自动校正功能；

停电应急照明功能；

轿顶检修操作功能；

轿内检修操作功能；

机房内检修操作功能；

自动基站停靠；

满载不停梯功能；

反向内指令自动消除功能；
开门时间自动调整功能；延长开门时间功能 

运行次数显示功能；

轿内照明自动控制功能；

轿内通风自动控制功能；

故障自动监测和存储功能；

待机定期自检；

层高自测定功能；

起动补偿功能；

抱闸制动；

层站直达显示；

轿内误指令人工消除；

轿内超载指示，轿厢到站钟；

光幕安全触板双重保护；

消防电梯迫降功能；


三、设备采购实施要求
（一）拆除及恢复

投标人按照采购人要求对原有2部旧电梯保护性拆除及运输到采购人指定地点，旧轿门、厅门、门套、随行电缆等旧电气管线、井道与机房附属的钢或铁构件等废弃物拆除及相关装饰恢复，相关费用包含在本项目总报价中，不再另行计取。

（二）设备进场及保管

1.投标人须提前2天经采购人同意方可安排设备进场。所有设备须包装完好、标识清晰，并随货提交全套合格证明文件供采购人审查。双方须共同清点验收，如发现数量、品牌、规格不符或存在损坏，投标人须无条件更换或补齐，且交货时间以补足为准。

2.设备自运抵交货地点起，直至安装完成并通过最终验收前，其卸货、运输、保管、保险及全部毁损灭失风险均由投标人承担。投标人须负责在指定地点搭建并维护符合安全、消防要求的专用存放点，并采取一切必要措施（如防雨、防潮、加固等）确保设备在存储期间完好。此保管责任不因设备所有权转移而免除，相关费用包含在本项目总报价中，不再另行计取。若因保管不善导致设备损坏或影响安装，投标人须承担全部更换费用及工期延误损失。
（三）安装

1.投标人按照“更换一部电梯，保障一部电梯”等方式开展电梯施工安装工作，投标人要配合采购人保障好养老服务工作正常有序进行，在安装过程中，接到采购人停工指令应停工。投标人充分考虑工期及人工降效成本，相关费用包含在本项目总报价中，不再另行计取。

2.投标产品依据现有建筑土建条件设计制造，所投电梯需满足现场土建现状。投标人进场后，非楼体结构问题，如发现不符合上述规定要求的，投标人应及时自行进行整改，相关费用包含在本项目总报价中，不再另行计取。
3.投标人根据现场和深化设计等情况，提供安装施工组织方案，由采购人同意后方可执行。
4.安全防护和绿色文明施工：投标人需做好地坪、楼层门洞、机房孔洞、机房台阶等易产生安全隐患之防护。投标人施工时需配置烟尘净化装置及减震降噪装置，相关费用包含在本项目总报价中，不再另行计取。

5.投标人完成政府技术监督部门或相关技术监督部门需要申报的一系列电梯施工、验收、使用等特种设备报批手续，确保电梯验收合格后，可以合法合规、正常使用，相关费用包含在本项目总报价中，不再另行计取。
（四）质量要求 

1.投标人按合同规定提供全部完整无损、全新的产品。 

2.电梯制造标准及安装标准符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、GB/T7588.2-2020)《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）等国家、地方、行业其它有关标准。履行期间有新的规范、标准需要遵守的，则以新规范、标准为准，具体以《电梯技术规格说明书》为准。

3.投标人保证全部电梯设备在正确安装、正常使用和维修的情况下，在质量保修期内运转良好。在质量保修期之内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及安装过程中的任何缺陷而发生的任何不足或故障负责。 

4.根据深圳市有关政府部门按有关检验标准检验的结果，发现设备在质量保修期内的数量、质量或规格与本合同不符，或证实货物是有缺陷的（包括内在缺陷或用料不妥等），采购人有权要求投标人整改或提出索赔。 

（五）项目期限

1.采购人确认电梯方案及通知电梯排产后120天内完成电梯的生产、供货到现场。投标人收到采购人进场拆除旧电梯通知之日起90天内完成安装、调试，具备验收条件。
2.存在以下情况，采购人可顺延期限：采购人未提供必要工作条件；电梯拆除或安装过程中存在整改处理后才能继的；采购人根据运营情况要求停工的；申请办理技术监管部门报建等手续时限。以上顺延期限，以甲方通知时间为准。

（六）施工验收方式 

投标人完成政府主管部门验收合格并取得相关运行许可证后，由采购人按照国家相关规定和最新标准验收。

（七）电梯保修约定 

1.电梯全部验收合格后，投标人负责免费保修期内售后服务，向采购人提供3年上门保修服务、3年以上免费升级服务。免费保修期内，如因质量问题而引起产品损坏，投标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由投标人承担；投标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。保修期满后，投标人必须继续支持维修。保修期内，维修或更换零配件。在整个产品运行过程中，投标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

2.免费保修期内，投标人严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维保规则》（TSGT5001-2009）等规定及深圳市市场监督管理局的要求，在保修期内，投标人应定期对2部电梯进行“全包”免费维护保养，维修或更换零配件，免费电梯定期检验（俗称“年检”）手续等工作，保证电梯正常、合规使用，相关费用由投标人承担。投标人定期对电梯进行免费的安全检测及维护，具体次数与频率按深圳市市场监督管理局的要求执行。

（八）知识产权

投标人保证所提供货物及技术等不会以任何方式侵犯到第三方的知识产权及其他合法权益，否则由此产生的责任由投标方自行承担；如因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于直接损失赔偿金、违约金、律师费、鉴定费、调查取证费、差旅费、诉讼费等）。

（九）报价要求
1.报价清单
	序号
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	制造商名称
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)

	1
	电梯1
	
	
	
	1
	台
	
	

	2
	电梯2
	
	
	
	1
	台
	
	


2.报价要求：预算金额95.80万元（报价如超出此限额，均视为无效投标）。投标报价为包干价，报价中包含但不限于本项目电梯的设计、制造、检验、随机备品备件和专用工具、包装、运输、保险、装卸、吊装、脚手架、井道整改、安装、调试、深圳市政府有关部门开工备案（含费用）、办理电梯安全检验合格证（含费用）、电梯定期检验费（“年检”费）、电梯使用登记证（含费用）、安全设施、操作指导、技术监督部门报批手续费、土建、装饰修复，原有旧电梯保护性拆除（人工、包装、搬运等）、三年免费保养保修售后服务及维修零配件、技术指导、税费等一切相关费用。

提醒：供应商报价时，做好价格分析，充分考虑各项风险。


