附件5

技术参数要求偏离表

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 投标技术响应 | 偏离情况表 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯1 | 1.总体要求：投标人所投两部电梯必须为同一品牌，且必须在分项报价表中明确写明所投电梯“规格、品牌及型号”。 |  |  |  |
|  |  | 2.制造标准及安装标准符合：《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、GB/T7588.2-2020)《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）。 |  |  |  |
|  |  | - 3.额定载重量：1600KG。 |  |  |  |
|  |  | - 4.梯速：1.5m/s。 |  |  |  |
|  |  | - 5.层数/站数/开门数：7 / 7 / 7；行程：25M。 |  |  |  |
|  |  | 6.曳引系统 6.1要求提供永磁同步无齿轮曳引机，采用交流变频变压控制，一体化变频装置（非工业用变频器），与所投电梯为同品牌产品； 6.2曳引机绝缘等级≥F级；曳引机安全防护等级≥IP54级； 6.3曳引机具有中国能效标识1级。 【提供第三方检测机构出具带有CMA标识的型式试验报告扫描件,报告需包含本项参数的全部内容;此外，需提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图，此报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的说明材料，证明该报告真实有效】 |  |  |  |
|  |  | - 7.控制系统： - 7.1 采用交流变频变压VVVF控制，与所投电梯为同品牌产品； - 7.2 具备电梯物联网功能； - 7.3 控制柜：电梯应设主电源开关，用于切断该电梯的供电电路，但轿厢照明和通风、轿顶电源插座、机房内照明和电源插座及通风、电梯井道照明、报警装置除外；采用分布式微机网络数据传输； - 7.4 控制方式为模块化的微机控制； - 7.5 控制系统为32位CPU； - 控制方式：单独控制。 |  |  |  |
|  |  | - 8.门机系统 ： 8.1交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统，与所投电梯为同品牌产品； - 8.2防护等级不得低于IP54； - 8.3绝缘等级不得低于F； - 8.4交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统； - 8.5 要求采用永磁同步变频门机； - 8.6门锁装置：配置门锁装置。 |  |  |  |
|  |  | - 9.轿厢 9.1轿厢尺寸（宽*深*高）：1400mm(W)*2400mm(D)*2500mm(H)（以现场实际测量为准，轿厢高要求2500mm）。开门方式：右开门；开门尺寸：1200(W)x2100mm(D)； - 9.2轿厢门正对面的轿厢壁采用镜面不锈钢，其余三面采用镀色304抗指纹发纹不锈钢，不锈钢材料厚度≥1.5mm，其中轿门（7套）厚度≥1.5mm，厅门（7套）厚度≥1.5mm，三面轿厢壁设无障碍扶手； - 9.3轿厢吊灯及照明灯具：顶面采用不锈钢，一体化设计，由投标人提供样板，由采购人选定； - 9.4轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准； - 9.5轿厢内外地板无高差，可以保证清洁机器人、轮椅等器械自由安全进入轿厢。防滑大理石地面，石材厚度≥25mm；投标人提供样板，由采购人选定； - 9.6操纵箱、召唤箱面板：主操纵箱布置在轿厢右侧壁，操纵箱面板材质为304抗指纹发纹不锈钢，与轿厢前壁板一体成型；投标人提供样板，由招标人选定； - 9.7空调：1.5P冷暖空调； - 9.8配有轿厢IC卡系统，刷卡操作电梯； - 9.9电梯主操纵箱及残疾人操纵箱配置延时关门按钮，可延迟电梯关门； - 9.10显示器：配置15寸液晶显示器，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向；还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮、开关门、对讲机、紧急呼叫及播报系统； - 9.11提供一体式光幕保护加安全触板系统； - 9.12电梯内部摄像头：不少于400万像素； - 9.13 兼无障碍电梯的消防梯的轿厢需按无障碍电梯轿厢设计，配置残疾人操作功能，包括特制的残疾人厅外呼和内呼及特定的安装位置、语音报站、采集人操作箱、后壁镜、扶手、盲文按钮； - 9.14采用一体式按钮显示装置，各楼层均配楼层显示、运行方向、上下召唤按钮； - 9.15按钮：金属按钮，直径不小于60mm，投标人提供样板，由招标人选定； - 9.16厅门、门套：小门套及厅门抗指纹不锈钢镀色，板材厚度不小于1.5mm；投标人提供样板，由招标人选定； - 9.17地坎：采用冲压硬铝并留有灰尘清扫孔； - 9.18五方通话系统：管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部五方之间可进行通话； - 9.19轿厢内照明和换气设备良好耐用。 |  |  |  |
|  |  | - 10.要求采用渐进式安全钳。 |  |  |  |
|  |  | 11.缓冲器及限速器：采用液压型缓冲器；采用双向离心式限速器。 |  |  |  |
|  |  | - 12.其他： - 12.1电梯配置停电应急平层功能，在停电时自动切换到备用电源； - 12.2大楼内有智能扫地机器人运行，投标单位应提供RS485通信协议，智能化采集授权信号供机器人使用； - 12.3滑轨；采用滑动导轨； - 12.4对重：采用铸铁材质，禁止使用符合对重； - 12.5随行电缆：采用电梯专用电缆，并要求包括通讯，监控（包括设备监控和视频监控）电缆，并应延伸至控制箱； - 12.6井道照明：要求电梯每层安装一组井道安全照明装置，最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 - 12.7井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 - 12.8更换老旧电梯导轨； - 12.9更换机房电源。 |  |  |  |
|  |  | - 13.井道尺寸：2140mm(W)x2840mm(D) |  |  |  |
|  |  | 14.顶层冲顶高度（4420mm）与机房高度土建净高（2500mm） |  |  |  |
|  |  | - 15.底坑深度：1800mm |  |  |  |
|  |  | - 16.电梯主要功能（产品具备类似功能即可，表述可以不完全一致）： - 全集选控制； - 超载保护及报警功能； - 超速电气保护功能； - 超速机械保护功能； - 门过载保护功能； - 开关门时间超常保护功能； - 开门异常自动选层功能； - 电动机空转保护功能； - 电动机过载保护功能； - 多方对讲机通讯功能； - 轿厢警铃；同时配置轿厢到站钟 - 停车在非门区报警功能； - 位置异常自动校正功能； - 停电应急照明功能； - 轿顶检修操作功能； - 轿内检修操作功能； - 机房内检修操作功能； - 自动基站停靠； - 满载不停梯功能； - 反向内指令自动消除功能； - 开门时间自动调整功能；延长开门时间功能 - 运行次数显示功能； - 轿内照明自动控制功能； - 轿内通风自动控制功能； - 故障自动监测和存储功能； - 待机定期自检； - 层高自测定功能； - 起动补偿功能； - 抱闸制动； - 层站直达显示； - 轿内误指令人工消除； - 轿内超载指示，轿厢到站钟； - 光幕安全触板双重保护； - 消防电梯迫降功能； |  |  |  |
| 2 | 电梯2 | - 1.总体要求：投标人所投两部电梯必须为同一品牌，且必须在分项报价表中明确写明所投电梯“规格、品牌及型号”。 |  |  |  |
|  |  | - 2.制造标准及安装标准符合：《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、GB/T7588.2-2020)《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023） |  |  |  |
|  |  | - 3.额定载重量：825KG |  |  |  |
|  |  | 4.梯速：1.5m/s。 |  |  |  |
|  |  | - 5.层数/站数/开门数：7 / 7 / 7，行程：25M。 |  |  |  |
|  |  | 6.曳引系统 6.1要求提供永磁同步无齿轮曳引机，采用交流变频变压控制，一体化变频装置（非工业用变频器），与所投电梯为同品牌产品； 6.2曳引机绝缘等级≥F级；曳引机安全防护等级≥IP54级； 6.3曳引机具有中国能效标识1级。 【提供第三方检测机构出具带有CMA标识的型式试验报告扫描件,报告需包含本项参数的全部内容;此外，需提供检测机构官网或“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/)”的报告査询记录截图，此报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构盖章的说明材料，证明该报告真实有效】 |  |  |  |
|  |  | - 7.控制系统： - 7.1 采用交流变频变压VVVF控制，要求与所投电梯为同品牌产品； - 7.2 具备电梯物联网功能； - 7.3 控制柜：电梯应设主电源开关，用于切断该电梯的供电电路，但轿厢照明和通风、轿顶电源插座、机房内照明和电源插座及通风、电梯井道照明、报警装置除外；采用分布式微机网络数据传输； - 7.4 控制方式为模块化的微机控制； - 7.5 控制系统为32位CPU； - 控制方式：单独控制。 |  |  |  |
|  |  | - 8.门机系统 ： 8.1交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统，与所投电梯为同品牌产品； - 8.2防护等级不得低于IP54； - 8.3绝缘等级不得低于F； - 8.4交流变频变压控制，并采用无连杆门机系统； - 8.5 要求采用永磁同步变频门机； - 8.6门锁装置：配置门锁装置。 |  |  |  |
|  |  | 9.轿厢 9.1轿厢尺寸（宽*深*高）：1350mm(W)*1300mm(D)*2400mm(H)（以现场实际测量为准，轿厢高要求2400mm）；开门方式：中分门；开门尺寸：800mm（W）*2100mm(D)； - 9.2轿厢门正对面的轿厢壁采用镜面不锈钢，其余三面采用镀色304抗指纹发纹不锈钢，不锈钢材料厚度≥1.5mm，其中轿门厚度≥1.5mm，厅门厚度≥1.5mm，三面轿厢壁设无障碍扶手； - 9.3轿厢吊灯及照明灯具：顶面采用不锈钢，一体化设计，由投标人提供样板，由采购人选定； - 9.4轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准； - 9.5轿厢内外地板无高差，可以保证清洁机器人、轮椅等器械自由安全进入轿厢。防滑大理石地面，石材厚度≥25mm；投标人提供样板，由采购人选定； - 9.6操纵箱、召唤箱面板：主操纵箱布置在轿厢右侧壁，操纵箱面板材质为304抗指纹发纹不锈钢，与轿厢前壁板一体成型；投标人提供样板，由招标人选定； - 9.7空调：1.5P冷暖空调； - 9.8配有轿厢IC卡系统，刷卡操作电梯； - 9.9电梯主操纵箱及残疾人操纵箱配置延时关门按钮，可延迟电梯关门； - 9.10显示器：配置15寸液晶显示器，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向；还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮、开关门、对讲机、紧急呼叫及播报系统； - 9.11提供一体式光幕保护加安全触板系统； - 9.12电梯内部摄像头：不少于400万像素； - 9.13 兼无障碍电梯的消防梯的轿厢需按无障碍电梯轿厢设计，配置残疾人操作功能，包括特制的残疾人厅外呼和内呼及特定的安装位置、语音报站、采集人操作箱、后壁镜、扶手、盲文按钮； - 9.14采用一体式按钮显示装置，各楼层均配楼层显示、运行方向、上下召唤按钮； - 9.15按钮：金属按钮，直径不小于60mm，投标人提供样板，由招标人选定； - 9.16厅门、门套：小门套及厅门抗指纹不锈钢镀色，板材厚度不小于1.5mm；投标人提供样板，由招标人选定； - 9.17地坎：采用冲压硬铝并留有灰尘清扫孔； - 9.18五方通话系统：管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部五方之间可进行通话； - 9.19轿厢内照明和换气设备良好耐用。 |  |  |  |
|  |  | - 10.要求采用渐进式安全钳； |  |  |  |
|  |  | 11.缓冲器及限速器：采用液压型缓冲器；采用双向离心式限速器。 |  |  |  |
|  |  | - 12.其他： - 12.1电梯配置停电应急平层功能，在停电时自动切换到备用电源； - 12.2大楼内有智能扫地机器人运行，投标单位应提供RS485通信协议，智能化采集授权信号供机器人使用； - 12.3滑轨；采用滑动导轨； - 12.4对重：采用铸铁材质，禁止使用符合对重； - 12.5随行电缆：采用电梯专用电缆，并要求包括通讯，监控（包括设备监控和视频监控）电缆，并应延伸至控制箱； - 12.6井道照明：要求电梯每层安装一组井道安全照明装置，最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。 - 12.7井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 - 12.8更换老旧电梯导轨； 12.9更换机房电源： |  |  |  |
|  |  | - 13.井道尺寸：1770mm(W)x1920mm(D) |  |  |  |
|  |  | 14.顶层冲顶高度（5200mm）与机房高度土建净高（2500mm） |  |  |  |
|  |  | - 15.底坑深度：1800mm |  |  |  |
|  |  | - 16.电梯主要功能（产品具备类似功能即可，表述可以不完全一致）： - 全集选控制； - 超载保护及报警功能； - 超速电气保护功能； - 超速机械保护功能； - 门过载保护功能； - 开关门时间超常保护功能； - 开门异常自动选层功能； - 电动机空转保护功能； - 电动机过载保护功能； - 多方对讲机通讯功能； - 轿厢警铃；同时配置轿厢到站钟 - 停车在非门区报警功能； - 位置异常自动校正功能； - 停电应急照明功能； - 轿顶检修操作功能； - 轿内检修操作功能； - 机房内检修操作功能； - 自动基站停靠； - 满载不停梯功能； - 反向内指令自动消除功能； - 开门时间自动调整功能；延长开门时间功能 - 运行次数显示功能； - 轿内照明自动控制功能； - 轿内通风自动控制功能； - 故障自动监测和存储功能； - 待机定期自检； - 层高自测定功能； - 起动补偿功能； - 抱闸制动； - 层站直达显示； - 轿内误指令人工消除； - 轿内超载指示，轿厢到站钟； - 光幕安全触板双重保护； - 消防电梯迫降功能； |  |  |  |